|  | КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ |
| --- | --- |
|  | ## Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 |

Приложение № 1

Към рег. №1155/05.03.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ремонт на климатична установка на минен ловец

„Цибър” с бордови №32

### ТС ВМС.T.32.002.14

ВАРНА

2014 г.

- НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

Ремонт  на климатична установка на минен ловец „Цибър” с бордови №32.

- СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

  - Състав на услугата

Ремонт на климатична система за кондициониране на въздуха на кораб „Цибър” с бордови №32 с цел осигуряване на експлоатацията му, за непрекъснато оперативно използване чрез:

    - Подмяна на части с цел  възстановяване на техническия ресурс и осигуряване на безаварийната експлоатацията на климатична система „BRONSWERK POSTBUS 28 3800 AMERSFOORT”, съгласно приложение 1;

    - Извършване на преоборудване на системата за работа от хладилен агент “R22” на хладилен агент „R 404А”.

      - Зареждане на климатичната система с хладилен агент „R 404А”

      - Зареждане на климатичната система с масло ”МА 32”

      - Опресоване и регулировка на климатичната установка.

  - Място за изпълнение

    - Борда на минен ловец „Цибър”.

    - Ремонтна база на изпълнителя.

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

  - Изисквания по предназначение

    - Технически характеристики на климатичната установка „BRONSWERK POSTBUS 28 3800 AMERSFOORT”:

- компресор „Monoscrew MS 102 2M, 45 kW”;

- мощност 116.4 kW;

- капацитет 419040 kj/h;

- работен агент фреон R22, обем – 62 л.

- масло „ХФ-32”, обем – 40 л.

    - Ремонтът на климатична система „BRONSWERK POSTBUS 28 3800 AMERSFOORT” е с цел възстановяване на техническия ресурс и осигуряване на безаварийната и експлоатация. Ремонтът да се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация и ремонт на завода производител.

    - Частите за извършване на ремонта да бъдат осигурени от изпълнителя. Подмяната им да бъде съгласувана с възложителя или негов представител.

    - При възникване на допълнителни ремонтни дейности извън възложените, същите да се извършват след съгласуване с възложителя.

  - Изисквания по електромагнитна защита

Не се изисква.

  - Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Извършването на услугата да не води до промяна условията за живот и дейност на екипажа.

  - Изисквания по експлоатация, удобство за техническо обслужване и ремонт

Извършването на услугата да не води до промяна на експлоатацията, удобството и възможностите за техническо обслужване и ремонт на климатична система „BRONSWERK POSTBUS 28 3800 AMERSFOORT”.

  - Изисквания за сертификация

Изпълнителя да е специализаран в ремонта на климатични системи.

  - Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

  - Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

Не се изисква.

  - Други специфични изисквания

Не се изисква.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

След ремонта в паспортите на изделията да са отразени:

- Извършените дейности при изпълнение на услугата по т.2.

- Отпуснатия технически ресурс след извършените дейности за изпълнение на услугата по т.2 .

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНИЯ

  - Обучение на инженерно-техническия състав

Не се изисква.

  - Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на климатичната установка

По заявка на изпълнителя.

  - Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се предявяват изисквания.

  - Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се предявяват изисквания.

  - Придобиване на допълнително оборудване

Не се предявяват изисквания.

  - Осигуряване на резервни части

    - Необходимите части и консумативи за ремонт и преоборудване на климатичната система, да се осигуряват от изпълнителя. (При условията на т.3.1.3.)

    - Необходимия „фреон R404А” и масло „МА32” за зареждане на климатичната системата се предоставят от възложителя, при допълнителна необходимост да се осигурят от изпълнителя, съгласувано с възложителя.

5.7. Метрологично осигуряване

Калибриране /проверка на контролно измервателната апаратура/ (КИА), да се извършва в съответствие с техническата документация на климатична система „BRONSWERK POSTBUS 28 3800 AMERSFOORT”.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се предявяват изисквания.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

По заявка на възложителя.

5.10. Осигуряване на качеството

Вложените части да са съпроводени със съответния сертификат за качество и произход.

5.11. Други

Не се предявяват изисквания.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Не се предявяват изисквания.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1 За извършените ремонтни дейности и възстановяване техническите параметри – не по-малко от 12 месеца считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

7.2 За вложените материали и елементи – не по-малко от 12 месеца считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Приложение 1

### Към ТС ВМС.T.32.002.14

Списък на частите за възстановяване на техническия ресурс и осигуряване на безаварийната експлоатацията на климатична система „BRONSWERK DANFOSS”.

| № | Наименование на материалите или резервни части | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | изпарител „Helpman 14´´-150-1/2S ” или еквивалент | бр. | 1 |
|  | кондензатор „Helpman HB 10´´-150-2CCB” или еквивалент | бр. | 1 |
|  | гумени уплътнения на нивомерно стъкло | бр. | 2 |
|  | пресостат „Danfoss RT-1 от -0,8 до 5 bar” или еквивалент | бр. | 4 |
|  | пресостат „Danfoss RT-6 от 5 до 25 bar” или еквивалент | бр. | 2 |
|  | диференциален пресостат масло „Danfoss RT-260А” или еквивалент | бр. | 2 |
|  | корпус на филтър дехидратор | бр. | 1 |
|  | филтър дехидратор (елемент) „Henri” каталожен №87 или еквивалент | бр. | 2 |
|  | термостат +40С за защита от преохлаждане или еквивалент | бр. | 2 |
|  | терморегулиращ вентил Sporlan USA или еквивалент | к-т | 2 |