Приложение № 6

Към рег. №______/___.___.2013 г.

# ОПИСАНИЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕИЗПРАВНОСТИ

# 1. РАЙОН ВАРНА

1.  Военно формирование 26800-Варна кв. Галата

1.1. Тип парен котел - Viadrus G – 300, горелка Lamborgini

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходимо е подмяна на турболатора  и дюзата на горелката.

1.2. Тип парен котел  ПЛАМ 100, горелка Метеор 16

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходимо е подмяна на електрода и хидравличната клапа  на горелката;

- теч от разпределителната кутия на основната циркулационната помпа – ремонт на помпата;

- теч от салника на резервната циркулационната помпа-ремонт на помпата;

- подмяна на шибърни кранове с размери  1 ¼ ” - 4 бр. и 1½” – 1 бр.

2. Военно формирование 34410-21-Варна /Пясъка/

2.1. Тип парен котел № 1 - ПЛАМ 550, горелка Метеор 80

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходима е подмяна на дюзи - 2 бр.;

- изгнила дренажна тръба – подмяна.

3. Военно формирование 32140 – Варна

3.1. Тип парен котел - ПКМ-4 с № 1, горелка Метеор 350

Технически неизправности:

- необходимо е подмяна на  регулатор  ПРН 13  с диапазон на изменение на нивото -20-0-+20мм, работно налягане 1,3МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на сигнализатор ПСН 13  с диапазон на изменение на нивото -40-0-+40мм, работно налягане 1,3 МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23,5 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на пружина за взривна клапа – 2 бр.;

- необходимо е се извърши заварка на пукната взривна клапа и монтаж на място – 1 бр.

3.2. Тип парен котел - ПКМ-4 с № 2, горелка Метеор 350

Технически неизправности:

- необходимо е подмяна на  регулатор  ПРН 13  с диапазон на изменение на нивото -20-0-+20мм, работно налягане 1,3МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на сигнализатор ПСН 13  с диапазон на изменение на нивото -40-0-+40мм, работно налягане 1,3 МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23,5 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на пружина за взривна клапа – 2 бр.;

- необходимо е се извърши заварка на пукната взривна клапа и монтаж на място – 1 бр.

4. Военно формирование 34960-Варна

4.1. Тип парен котел -ПЛАМ-550, горелка RIELO-70, тип “италианска”

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходима е подмяна на горивния филтър пред горелката и дюзи - 2 бр..

4.2. Тип парен котел -ПЛАМ-350, горелка Комета 40.

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на позиционния ниворегулатор и нивосигнализатор за налягане.

2. РАЙОН БУРГАС

1.  Военно формирование 32890-Бургас  с. Атия

1.1. Тип парен котел ПКМ-6,5 с № 111001, горелка “Метеор 500”

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на маркучи високо налягане - 2 бр. и  зъбна помпа високо налягане тип А25XS 200 bara-1500 об/мин.- 1 бр.;

- изпитание на предпазителен клапан – 1 бр.;

- подмяна на графитна набивка 28/28 мм. и керамично уплътнение на капаците.

.

1.2. Тип парен котел ПКМ-6,5 с № 11079, горелка “Метеор 500”

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на програматор-механичен -1 комплект и  клапан обратен-пружинен тип – 1 бр.;

- изпитание на предпазителен клапан – 1 бр.;

- подмяна на графитна набивка 28/28 мм. и керамично уплътнение на капаците.

1.3. Тип парен котел ПКМ-4, горелка “Метеор 350”

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на захранващ автомат А -1 -100 А -380 V – 1 бр, контактор КВ -0 и КВ-1 на 380 V по два броя и  нагнетателна помпа Grundfos CR-10-22. – 1 брой;

- изпитание на предпазителен клапан – 1 бр.

2.  Военно формирование 26420-Бургас  с. Росен

2.1. Тип парен котел ОН ПЛАМ 350 с № 10835, горелка Метеор 42

Технически неизправности:

- дисбаланс при работа на вентилатора , накъсване на потока от гориво и кривина на ротора на горелката – необходимо е да се извърши  баланс на ротора, подмяна на уплътненията и филтриращия елемент;

- изпитание на предпазителен клапан – 1 бр.

2.2. Тип парен котел ОН ПЛАМ 350 с № 20160, горелка Метеор 42

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на контактор КВ -0 на 380 V  и 24 V по един брой и  КВ-1 на 380 V  и 24 V по един брой;

- изпитание на предпазителен клапан – 1 бр.;

3.  Военно формирование 54960-Бургас

3.1. Тип парен котел ОН ПЛАМ 250, горелка Комета 40

Технически неизправности:

- необходима подмяна на захранваща помпа тип Grunfos 65/60 на 380 V 50 Hz и подмяна на обезвъздушителни клапани  стандарт на ¾ цола - 21 бр.

3.2. Тип парен котел ОН ПЛАМ 150, горелка Комета 20

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на 4 бр. контактори и лампи за сигнализация – 10 бр.