Приложение № 5

Към рег. №______/___.___.2013 г.

# ОПИСАНИЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕИЗПРАВНОСТИ

# 1. РАЙОН ВАРНА

1.  Военно формирование 26800-Варна кв. Галата

1.1. Тип парен котел - Viadrus G – 300, горелка Lamborgini

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходимо е подмяна на турболатора  и дюзата на горелката.

1.2. Тип парен котел  ПЛАМ 100, горелка Метеор 16

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходимо е подмяна на електрода и хидравличната клапа  на горелката;

- теч от разпределителната кутия на основната циркулационната помпа – ремонт на помпата;

- теч от салника на резервната циркулационната помпа-ремонт на помпата;

- подмяна на шибърни кранове с размери  1 ¼ ” - 4 бр. и 1½” – 1 бр.

2. Военно формирование 34410-21-Варна /Пясъка/

2.1. Тип парен котел № 1 - ПЛАМ 550, горелка Метеор 80

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходима е подмяна на дюзи - 2 бр.;

- изгнила дренажна тръба – подмяна.

3. Военно формирование 32140 – Варна

3.1. Тип парен котел - ПКМ-4 с № 1, горелка Метеор 350

Технически неизправности:

- необходимо е подмяна на  регулатор  ПРН 13  с диапазон на изменение на нивото -20-0-+20мм, работно налягане 1,3МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на сигнализатор ПСН 13  с диапазон на изменение на нивото -40-0-+40мм, работно налягане 1,3 МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23,5 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на пружина за взривна клапа – 2 бр.;

- необходимо е се извърши заварка на пукната взривна клапа и монтаж на място – 1 бр.

3.2. Тип парен котел - ПКМ-4 с № 2, горелка Метеор 350

Технически неизправности:

- необходимо е подмяна на  регулатор  ПРН 13  с диапазон на изменение на нивото -20-0-+20мм, работно налягане 1,3МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на сигнализатор ПСН 13  с диапазон на изменение на нивото -40-0-+40мм, работно налягане 1,3 МПа, мощност на контактите 6/250 А/В, работна температура 467 градуса по Келвин или 194 градуса по Целзий, тегло 23,5 кг. – 1 бр.;

- необходимо е подмяна на пружина за взривна клапа – 2 бр.;

- необходимо е се извърши заварка на пукната взривна клапа и монтаж на място – 1 бр.

4. Военно формирование 34960-Варна

4.1. Тип парен котел -ПЛАМ-550, горелка RIELO-70, тип “италианска”

Технически неизправности:

- неизправна горелка – необходима е подмяна на горивния филтър пред горелката и дюзи - 2 бр..

4.2. Тип парен котел -ПЛАМ-350, горелка Комета 40.

Технически неизправности:

- необходима е подмяна на позиционния ниворегулатор и нивосигнализатор за налягане.