## количествена
Приложение № 10
Към рег. №______/___.___.2013 г.
Ценово предложение, съгласно количествената сметка
за подобект: „1310 - Г - Присъединяване на сградата на щаба на ВМС към битова газопреносна система”
№ по ред | Наименование | Мяр. | Кол. | Забележка | ЦЕНА в лв. с ДДС
Доставна/ Монтажна част - материали
Тръби
1 | Тръба PE 100 Ф 90 х 8.2 | м | 45 | подземен газопровод
2 | Тръба стоманена Ф 88.9 х 4 | м | 24.4 | за газова тръба EN 10208-1-L210GA
3 | Тръба стоманена Ф 76.1 х 4 | м | 9 | за газова тръба EN 10208-1-L210GA
4 | Тръба стоманена Ф 60.3 х 3.6 | м | 2 | за газова тръба EN 10208-1-L210GA
5 | Тръба стоманена Ф 26.9 х 3.2 | м | 28 | за газова тръба EN 10208-1-L210GA
6 | Тръба стоманена Ф 21.3 х 3.2 | м | 0.5 | за газова тръба EN 10208-1-L210GA
7 | Тръба стоманена Ф 60.3 х 2.3 | м | 0.5 | за обсадна тръба EN 10208-1-L210GA
8 | Тръба стоманена Ф 114.3 х 2.3 | м | 2.5 | за обсадна тръба EN 10208-1-L210GA
Фитинги
За полиетиленови тръби
9 | Коляно 90º, РЕ100 Ф 90 | бр. | 5 | РЕ 100
10 | Муфа, РЕ 100 Ф 90 | бр. | 2 | РЕ 100
11 | Преход РЕ100/Стомана Ф90-3" | бр. | 2 | РЕ 100/St
За стоманени тръби
12 | Коляно горещо изтеглено КГИ 90º - Dn 80 (3") | бр. | 15 | DIN 2605/1
13 | Коляно горещо изтеглено КГИ 90º - Dn 65 (2 1/2") | бр. | 3 | DIN 2605/1
14 | Коляно горещо изтеглено КГИ 90º - Dn 50 (2") | бр. | 2 | DIN 2605/1
15 | Коляно горещо изтеглено КГИ 90º - Dn 20 (3/4") | бр. | 11 | DIN 2605/1
16 | Преход концентричен стоманен Ф88.9/Ф76.1 | бр. | 1
17 | Преход концентричен стоманен Ф88.9/Ф60.3 | бр. | 1
18 | Преход концентричен стоманен Ф76.1/Ф60.3 | бр. | 2
19 | Тройник преходен заварен Ф88.9/Ф76.1 | бр. | 1
20 | Фланец стоманен тип ФСЧЗ Dn 80 | бр. | 4 | Pn 1.6 Mpa, DIN 2633
21 | Фланец стоманен тип ФСЧЗ Dn 50 | бр. | 6 | Pn 1.6 Mpa, DIN 2633
22 | Холендър женски-3/4" | бр. | 3 | месинг
23 | Нипел - 3/4" | бр. | 3 | месинг
24 | Нипел редуктивен - 1/2" х 1/4" | бр. | 2 | месинг
25 | Заглушка - мъжка 1/2" | бр. | 3 | месинг
Спирателна арматура
26 | Сферичен кран за газ Dn 80 | бр. | 2 | фланцови за газ
27 | Сферичен кран за газ Dn 50 | бр. | 2 | фланцови за газ
28 | Сферичен кран за газ 3/4" | бр. | 3 | резбови за газ
29 | Сферичен кран за газ 1/2" | бр. | 2 | резбови за газ
Арматура, сигнализация, вентилация
30 | Електромагнитен вентил Dn 80, нормално затворен | бр. | 1 | автоматино възстановяване
31 | Осов вентилатор PLATE – M 354 T Ex, V=3200 m3/h, N=0,12 kW, n=1400 l/min | бр. | 1
32 | Осов вентилатор Soler & Palau модел HDT/4-560 Ех с V=13700 m3/h; Н=60 Ра; N=1,10 kW; n=1420 min-1 | бр. | 1
33 | НЖР - вентилационна решетка | бр. | 2 | 250х200 мм
34 | ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА – ГАЗСИГНАЛИЗАЦИОННА, АВАРИЙНА, ВЕНТИЛАЦИ-ОННА ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  | Приложение № 10a
Други елементи
35 | Антивибрационна връзка за газ Dn 50 | бр. | 2 | стоманена за газ
36 | Филтър за газ с монтаж на манометър Dn 50 | бр. | 2
37 | Манометър (мембранен), Ризм.=0-400 mbar | бр. | 2 | Ф 63 - 1/4"
38 | Скоби и опори за укрепване на газопровод Ф 88.9 | бр. | 7 | от горещо валцуван профил 40х40х4
39 | Скоби за укрепване и опори за газопровод Ф 76.1 | бр. | 2 | от горещо валцуван профил 40х40х4
40 | Опори за газова рампа | бр. | 4 | от горещо валцуван профил 40х40х4
41 | Скоби за укрепване и за свещ Ф26.3 | бр. | 14 | от горещо валцуван профил 40х40х4
42 | Метална врата с автомат, искронеобразуващо, газ и димоплътна | бр. | 2
43 | Тефлонова лента за газ | бр. | 3 | да се уточнят по време на монтажа
44 | Пенополиуретанова пяна | бр. | 2 | за обсадна тръба
45 | Кутия за кранов възел | бр. | 1 | 800x450x550/mm/ стоманена
46 | Изолация за стоманена обсадна тръба | м² | 1 | усилен тип 2+1
47 | Грунд за стоманени тръби | кг | 5
48 | Боя алкидна жълта | кг | 3
49 | Сребърен феролит за стоманени тръби | кг | 3
Уреди на природен газ
50 | Двустепенна газонафтова горелка RIELLO RLS 70 | бр. | 2 | Q max = 814 KW
51 | Мулти блок за газонафтова горелка RIELLO RLS 70 | бр. | 2
Строителна част - дейности
1 | Изкоп и зариване на траншея под плочки - 0,6x1m/ШxД/ | м | 24.6
2 | Изкоп и зариване на траншея под асфалт - 0,6x1m/ШxД/ | м | 13.8
3 | Изкоп и зариване на траншея под бетон - 0,6x1m/ШxД/ | м | 7.3
4 | Извозване на отпадъци и излишна земна маса | м3 | 8.6
5 | Полагане на мека подложка с коефициент на разбухване | м3 | 9.3
6 | Полагане на пясък | м3 | 1.5
7 | Възстановяване на бетоново покритие | м3 | 0.5
8 | Полагане на сигнална лента с 3 нишки | м | 47
9 | Възстановяване на плочки | м² | 14.76
10 | Възстановяване на асфалт | м² | 8.28
Монтажна част - дейности
1 | Монтаж на подземен газопровод от полиетилен | м | 46
2 | Монтажни работи по стоманен надземен газопровод | м | 64
3 | Монтаж на газова рампа | бр. | 2
4 | Демонтаж на съществуващи нафтови горелки | бр. | 2
5 | Монтаж на газонафтови, двустепенни горелки | бр. | 2
6 | Наладъчни работи на газонафотови горелки | бр. | 2
7 | Изпитване на газопровод с Рраб. = 100 mbar | м | 81
ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС
Забележка: 1. Така посочените материали и количества могат да претърпят промяна по време на монтажа, без да се превишава общата сума по договора; 2. При настъпили промени по време на монтажа, или невъзможност за изпълнение на посочената технологична схема, да се информира проектанта и се потърси неговото съдействие; 3. Подмяната на едни елементи за изграждане на газовата инсталация с други да се съгласува с проектанта;